А Д М И Н И С Т РА Ц И Я      В О Л О Д А Р С К О ГО     М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О    О К Р У Г А

Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й    О Б Л А С Т И

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01.07.2024 № 2324

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа

В целях предотвращения негативного воздействия на водный объект и соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 №  416 «О водоснабжении и водоотведении», с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», администрация Володарского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа.

- Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения на территории Володарского муниципального округа, сброс веществ, не указанных в таблице № 3 прилагаемых нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения управления делами администрации Володарского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Володарского муниципального округа Захарова А.Б.

Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа                                                     Г.М. Щанников

Утверждено

постановлением администрации

Володарского муниципального округа

от 01.07.2024  № 2324

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения

на территории Володарского муниципального округа

Введение

Расчет нормативов состава сточных вод в отношении нормируемых веществ выполнен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

- Порядок установления нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения

на территории Володарского муниципального округа

  - В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.

1.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа.

1.3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа.

1.4. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены нормативы допустимых сбросов.

1.5. Нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

1.6.	Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества ( Нiс ) (мг/дм3) рассчитывается по формуле:

100%

Hic =НДСi x (100%-Эi)

где, НДСi - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм3);

Эi - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).

В случае если расчетные значения Hic  больше максимальных допустимых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим веществам (показателям), указанных в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину Hic принимаются значения, указанные в данном приложении.

1.7.	Показатель  эффективности  удаления  i-го  загрязняющего вещества

очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по формуле:

i       Ki __ Ki

вх         вых

Эi =                     Ki вх                        x 100%

где, Кiвх - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных

водах, поступающих	на	очистные	сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3);

Kiвых - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах 	на	выпуске	сточных	вод	в	водный	объект	с очистных	сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3).

Расчет

Kiвх	и    Kiвых  выполнен за период январь 2023 – декабрь 2023 года.

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение Эi составляет более 99 процентов, значение данного показателя принимается равным 99 процентов. В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение Эi является отрицательной величиной, значение этого показателя принимается равным нулю.

1.8.	Нормативы состава сточных вод в отношении нитрат - аниона и нитрит - аниона при сбросе сточных вод через централизованную систему водоотведения поселений не устанавливаются.

Таблица 1

K

K

и

i	i

вх	вых выполнен за период январь 2023 – декабрь 2023 года биологических очистных сооружений на территории Володарского муниципального округа

| Наименование показателя | Вход | Выход | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК 5 мг/дм3 | 52,35 | 1,32 | 97,47851003 |
| ХПК | 203 | 24,36 | 88 |
| Взвешенные вещества | 82 | 5,65 | 93,1097561 |
| Железо | 1,59 | 0,21 | 86,79245283 |
| Аммоний-ион | 42,25 | 0,23 | 99,4556213 |
| Фосфаты | 11,1 | 10,24 | 7,747747748 |
| Сульфаты | 57,16 | 52,14 | 8,78236529 |
| СПАВ- анион | 2,91 | 0,04 | 98,62542955 |
| Нефтепродукты | 2,8 | 0,4 | 85,71428571 |
| жиры | 6,3 | 0,4 | 93,65079365 |
| Сухой остаток | 336,5 | 273 | 18,87072808 |

Таблица 2

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ

в водный объект для биологических очистных сооружений

на территории Володарского муниципального округа

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 16,5 |
| ХПК | мг/ дм3 | 30 |
| БПК полн | мг/ дм3 | 2,1 |
| Аммоний-ион | мг/ дм3 | 0,5 |
| Нитрат-ион | мг/ дм3 | 129,87 |
| Нитрит-ион | мг/ дм3 | 0,08 |
| Фосфаты | мг/ дм3 | 1,28 |
| Сульфаты | мг/ дм3 | 100 |
| Хлориды | мг/ дм3 | 300 |
| Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,105 |
| АСПАВ | мг/ дм3 | 0,1 |
| Железо | мг/ дм3 | 0,483 |

Таблица 3

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- |
| Сухой остаток | мг/ дм3 | 500 |
| Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 300 |
| Аммоний-ион | мг/ дм3 | 25 |
| Нитрат –анион | мг/ дм3 | 0,48 |
| Нитрит – анион | мг/ дм3 | 0,08 |
| Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,87 |
| Сульфаты | мг/ дм3 | 190,13 |
| Фосфаты | мг/ дм3 | 1,96 |
| Железо | мг/ дм3 | 5 |
| Хлориды | мг/ дм3 | 1000 |
| СПАВ анион | мг/ дм3 | 10 |
| ХПК | мг/ дм3 | 500 |
| БПК полн. | мгО2/дм3 | 300 |